乡镇综合办公楼智能化安装项目

竞价文件

项目编号：浙江建效竞字【2025】D002号

项目名称：乡镇综合办公楼智能化安装项目

业主单位：海盐县保安服务有限公司(盖章)

代理机构：浙江建效工程管理咨询有限公司（盖章）

二 〇 二 五 年 一 月

乡镇综合办公楼智能化安装项目

竞标文件

1.项目概况与实施范围

1.1项目名称：乡镇综合办公楼智能化安装项目；

1.2业主单位：海盐县保安服务有限公司；

1.3项目地点：位于南北湖风景区；

1.4项目规模：乡镇综合办公楼智能化安装项目位于南北湖风景区，主要包括调解室、党员会议室、文化礼堂等安装安防系统、网络系统、会议系统多媒体系统、LED 显示屏等，设备安装（具体以工程量清单及施工图纸为准）,具体详见设计图纸、工程量清单及合同条款所包含的相关施工范围与承包内容。

1.5计划工期：110日历天；

1.6质量要求：合格工程。各项工程达到合格的国家施工验收规范和标准。

2.竞标资格要求

本次招标要求投标企业须具备:在海盐县2023-2025年海盐县保安服务有限公司服务项目供应商资格入围单位中,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.竞标文件的获取

3.1获取时间：2025年1月8日～2025年1月13日（双休日及法定节假日除外），8:30-11:30 ， 14:00-17:00。

3.2获取地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道城北西路232号1号楼203办公室

3.3投标报名时应提交下列资料（复印件需加盖单位公章）：

（1）企业法人营业执照复印件；

（2）项目负责人资格证书复印件

（3）报名人身份证及复印件（并写上联系人手机号码、QQ号码、单位传真号码）；

（4）法定代表人授权委托书。

（5）报名登记表

4.竞标时间和地点

4.1竞标时间：2025年1月16日14时30分（北京时间）

4.2竞标地点：海盐县保安服务有限公司三楼会议室（地 点：海盐县武原街道城北西路 232号1号 楼）

5.竞标金额和方式

5.1竞标最高限价：750000元

5.2竞标方式：最低报价法，报价最低者为中标单位,报价前由投标人自行踏勘现场后根据市场行情，结合自身技术、管理水平等自行报价。

6.竞标时携带的资料

6.1 法定代表人身份证或委托人身份证及授权委托书（授权委托书须加盖单位公章和法人章）

6.2报价书（密封包装，一正二副，在密封袋上注明项目名称，业主方和施工单位等信息，并加盖单位公章）

- 7.付款方式

（1）工程竣工验收后，发包人支付至签约合同价的 85%，如验收达不到合同规定的质量标准，承包人须 返工至符合要求为止，否则发包人不予支付工程款；

（2）工程竣工结算审价结束后，根据确认的竣工结算报告，发包人向承包人支付至工程结算总造价的 98.5%；余款 1.5%作为质量保修金，在工程交付使用3 年质保期到期后无息返还剩余的质量保修金。

- 8.报价

8.1本工程报价采用全费用综合单价法方式进行编制。

8.2全费用综合单价是指完成一个规定计量单位的工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润、规费、税金以及一定范围内的风险费用。

8.3 招标人发出招标文件后5日内投标人应根据招标文件和施工图纸核对工程量清单，并对有疑议部分以书面形式递交给招标人，并附计算书。招标人将对递交的疑议内容予以澄清，并形成答疑文件。答疑文件以书面形式送给所有获得招标文件的投标人。

8.4投标人在报价中应考虑风险因素。投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，工程量清单中内容不得随意更改，并按表中项目顺序填写，且每一项目只允许一个报价（投标人随意删除或修改工程量清单中内容的，将由评标委员会决定作废标处理）。投标未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项目费用已包含在其它有价款的单价或合价内。

- 9.相关要求

- 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、城管、环保、施工噪音等管理规定。发生的费用由承包人承担，发包人给予配合。

- 在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何部位或整体。此项费用由承包人承担。

- 本项目施工过程中应做好安全措施，改造过程中严格做好防护措施以保证施工人员及相关人员的安全， 避免产生噪音。此项费用由承包人自行测算并考虑在总投标报价中，结算不得以此为由增加费用。

- 10.商务要求

- 工程数量的确定：以发包人（或委托的监理人）加盖公章签证确认并经业主或指定的第三方审计部门审核认定的工程数量为准。

- 质保期： 项目自验收合格后整体质保 3 年，主要设备原厂质保5年（主要设备清单质保要求详见附件清单）。

- 履约保证金：合同价的 2%，合同履行完毕后无息退还。接受供应商银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。

- 11.技术要求：

1、招标文件及图纸未议事宜，均参照国家有关规范和现行标准进行实施；如果有国家新颁发的标准和规范，按新的标准规范执行；如招标文件与图纸有矛盾之处，一律以招标文件为准。

2、工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择等都应具有先进性，满足项目的使用要求。全部技术指标， 包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，除本技术要求另有规定外，均应符合图纸的规定。

3、在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，发包人和设计单位认为有必要采用时， 向承包人发出变更指令。

4、对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达 到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经发包人审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同 规定应承担的任何责任。 申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进 行详细说明。获批之前承包人仍应执行原采用的标准或规范。

5、按施工图设计要求的技术标准和规范进行施工、验收。

6、除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合 本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

7、当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以发包人和设计指示为准。

8、技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由发包人和设 计按国家和行业标准的规定进行修正。

9、在施工过程中，发包人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

10、供应商在响应文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，供应商所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，发包人才能接受，供应商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。

11、供应商应全面考虑本工程的各种风险因素，在响应文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述，并将所需费用包含在投标响应报价中。

12、提供的资料

（1）供应商所有提交的图纸及技术文件应符合现行相关标准的规定。

（2）只有由发包人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改，需取得采 购人批准。供应商应书面报告发包人审查认可。

发包人将不认可与合同要求不一致的技术文件。在收到发包人的审查意见后，供应商须修改技术文件以 满足发包人的需要，若发生工程延误，其责任全部在供应商。此时发包人会减少或延期交付项目的货款。

（3）工程实施的过程档案资料和最终成果资料、验收资料按发包人要求移交。

13、总体技术要求

工程用全部材料及设备应是全新的和质量合格的产品，均应满足设计文件的要求，并得到发包人、设计 单位认可，且必须符合国家标准和相关技术规范规范，满足全年全天候工作。材料、设备进场前应向发包人 和监理人提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。所有由供应商采 购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌（如同一品牌中没有所需规格的，与发包人协商解决）。

- 对工程主要材料（设备）的要求：

（一）为保证工程的质量和各投标人报价的统一性，现将施工图中部分主要材料（设备）的品牌（或生 产厂家）、档次、技术参数等作推荐，请各投标人依据质量相当、推荐品牌（或生产厂家）、型号和价格来 确定品牌（或生产厂家）、型号和报价。

1、如投标人采用的品牌（或生产厂家）、型号不在推荐之内的，必须提供相应的材料来证明其采用的品 牌（或生产厂家）、型号达到或优于推荐品牌（或生产厂家）、型号的质量、档次、技术参数等，由评标委 员会进行最终认定。如被评标委员会否定的，响应性评审不通过，作否决投标处理。

2、针对下述主要材料（设备）的品牌（或生产厂家）、型号，如投标人不在投标文件中明确的，可由中 标人在合同履行过程中在招标文件推荐的品牌（或生产厂家）、型号中选择、确定品牌（或生产厂家）、型 号；如中标人采用的品牌（或生产厂家）、型号不在推荐之内的，必须提供相应的材料来证明其采用的品牌 （或生产厂家）、型号达到或优于推荐品牌（或生产厂家）、型号的质量、档次、技术参数等， 由发包人、 监理人进行最终认定。相应材料（设备）价格在结算时按投标价格不作调整（合同条款约定市场价格波动可 调整该材料（设备）价格的除外）。

|  | 系统名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
|  | 视频监控系统 |  |
| 1 | 监控摄像设备、服务器、录像机 | 海康威视或大华或英飞拓 |
| 2 | POE 交换机、网桥 | 海康威视或大华或英飞拓 |
| 3 | 硬盘 | 日立或西数或希捷 |
| 4 | 显示器 | AOC 或飞利浦或联想 |
|  | 网络系统 |  |
| 1 | 防火墙 | 海康或锐捷或华为 |
| 2 | 核心交换机、汇聚交换机、无线控制器、无线 AP、接入交换 机、POE 交换机 | 海康或锐捷或华为 |
|  | 机房工程 |  |
| 1 | UPS 主机、后备电池 | 海康或华为或大华 |
| 2 | 电源线、信号线 | 鸿雁或正泰或海岩 |
|  | 会议系统 |  |
| 1 | LED 显示屏、控制系统、显示屏播放控制软件、视频处理器 | 海康威视或利亚德或艾比森 |
| 2 | 机柜 | 佰思倍或京盛或图腾 |

13、联系方式：

1、采购人：海盐县保安服务有限公司

联系人：丁经理

联系电话：0573-86032222-8203

地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道城北西路232号1号楼203办公室

2.代理机构：浙江建效工程管理咨询有限公司

联系人：张工

联系电话：13757330509

地址：海盐县武原街道百尺北路365号华邦金座2幢8楼810-813室

- 2025年1月8日

- 附件一：投标文件格式

- 附件二：报名登记表

# 附件一：投标文件格式

纸质投标文件封面

正本或副本字样

乡镇综合办公楼智能化安装项目

投标文件

投  标 人：        	       	 （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：              	（签字或盖章）

日  期：       年      月      日

目    录

- 投标函

- 已标价工程量清单

- 现场施工组织管理机构

- 主要施工机械与仪器设备表

- 资格条件资料

八、其他材料

## 一、投 标 函

海盐县保安服务有限公司：

1．我方已仔细研究了                     （工程名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                    。

2．我方同意在自规定的投标截止之日起60 天的投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律法规限制投标的任何情形。

投  标  人：                               （盖章）

单位地址：____________________________________

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

邮政编码：_____   电话： ________   传真：________

开户银行名称：___________________________________

开户银行账号：___________________________________

开户银行地址：___________________________________

日期：_____年____月____日

## 二、已标价工程量清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 计量 单位 | 工程 量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化采购项目-安装 |  |  |  |  |  |  |
| 机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名 称：UPS主机 2.规 格：10KUPS三进三出产品是采用全数字化控制技术的高频UPS电源。整机设计打破传统塔式机器的设计思维，采用先进、可靠的模块化设计理念，既保证了布局的紧凑性，也提高了系统的可靠性和可维护性。此系列产品电气性能优越，软硬件保护功能完善，能适应不同的电网环境，可为不同的负载提供安全可靠的电源保障。?配电类型三进三出，三进单出可以设置；支持经济模式（ECO模式），系统效率可达98%；DSP全数字化控制技术；纯在线式双变换架构，带载能力强；双输入配电方式，系统可靠性高；输入功率因数高达0.99以上，谐波电流小于3%，绿色环保高效节能；宽输入电压范围，50/60Hz电网系统自适应，适合各种环境电网；支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户特殊需求；输出功率因数0.9，比传统产品带载能力提升13%；可选配内置输出工频隔离变压器，满足用户对UPS输出端电气隔离的特殊要求；并机可共用电池组，节约用户电池投资；数字化充电器，具有灵活的充电参数设置和电池节数选择，可在线检测电池未接；先进的电池智能管理技术，能有效的延长电池寿命；支持电池冷启动和市电自启动功；能满足用户使用需要；模块化设计，可靠性高，维护方便；完善的软硬件保护功能（空开、Fuse、硬件保护、软件保护），超强的自诊断功能，丰富的历史记录查询；?5.7英寸超大LCD触摸宽屏显示，友好的人机界面；丰富的通讯接口，包括RS232、RS485、USB、干接点卡及SNMP智能卡槽等；完善的密码管控方案，包括第一次开机密码、用户密码以及维护密码；?主机具备无主从自适应并机功能，后续无需任何附件可实现N+1并联使用。三进三出UPS的输出功率因数0.9，比传统机器带载能力提升13%；比如：容量30kVA ，有功功率为27KW。模块化结构设计，维护时间近于0UPS外形采用塔式设计，内部的整流、逆变部分采用模块化设计；当整流、逆变出现异常时，直接拔出功率模块，可直接进行维修处理，节省维护时间。输出可选配隔离变压器根据用户需求，UPS内部可选配输出隔离变压器；UPS主机可选配内置电池UPS可内置32节 12V/7AH电池，机柜空间最多可内置64节电池；电池节数可以灵活调节UPS电池组的电池节数可以在±16/17/18/19/20节任意配置使用，以保证电池组中某节电池出现故障时，可以将故障电池取出，不影响整组电池的工作；注：电池组必须双数。并机可共用电池组UPS并机使用时，可以共用电池组，节省用户的电池成本和机房占地面积和承重需求。5.7寸超大LCD触摸宽屏采用5.7英寸触摸屏LCD设计及菜单式架构，通过LCD可以监控UPS的各种信息，如：输入电压、频率，输出电压、电流、频率、有功功率、视在功率、负载率，浮充电压、均充电压、充电电流，充电器温度，电池电压、电池组温度、电池剩余放电时间、电池剩余容量百分比，电池状态，历史记录 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.电池名称：电池 2.型 号：蓄电池型号：12V100AH 64节；25度时蓄电池浮充电寿命10年；气体复合效率%：≥97%；外壳材料/外壳产地：ABS；外壳最大承受压力（kPa）：50 kPa；月放电率%：≤3%；电池盖材料：ABS ；电池盖密封工艺：热封；极柱密封工艺：热封+密封圈；电解液：稀硫酸硫酸纯度：99.99%；电解液吸附系统方式 玻璃纤维隔板吸附；单体电池电压：12V；单体电池浮充电压：13.5V(25℃)；单体电池均衡电压：14.1(25℃)；蓄电池正常浮充电电流（mA）：≤1mA/Ah；蓄电池均衡充电电流（A）：0.1~0.2C；均衡充电时间：16h；开阀压力kpa：1~49；闭阀压力kpa：1~49；蓄电池内阻（mΩ）：5.5；蓄电池间连接板电阻（mΩ）：0.025；正极板材料成分：二氧化铅；正极板结构型式：平板涂膏式；负极板材料成分：高纯电解铅；负极板结构型式：平板涂膏式；10h率放电容量（AH）：100；外形尺寸（mm）：长、宽、高 339*173*220（±3mm）；输出端子容量：2100A（最大短路电流）；连接片/缆材料：铜；单体电池重量（kg）：28kg；蓄电池组能承受最大充电电流 25A；蓄电池组允许工作的温度范围：-10~50℃；单体蓄电池允许的放电终止电压：10.5V；蓄电池的安装方式：电池架/电池柜 | 节 | 32 |  |  |
| 3 | 蓄电池 | 1.电池名称：电池 2.容量(A.h)：12V/20A | 个 | 2 |  |  |
| 4 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名 称：电池箱 2.规 格：可容纳32节12V100AH电池，含400*300*20-160A电池开关等所有配件 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 机柜、机架 | 1.名 称：承重架 2.材 质：8号槽钢制作 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.规 格：UPS旁路维修控制箱，含断路器、漏电保护、4P空开、2P插座等 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名 称：电源插座 2.材 质：16A | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 配线 | 1.名 称：配线 2.规 格：RVV3*2.5 | m | 38.80 |  |  |
| 9 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线型号：RVV3*4 | m | 10.00 |  |  |
| 10 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线型号：BVR25 | m | 20.00 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电缆 2.电缆规格：YJV4*25+1*25，含电缆头 | m | 20.00 |  |  |
| 12 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG20 | m | 28.80 |  |  |
| 13 | 桥架 | 1.名 称：钢制槽式桥架 2.型 号：200*150 | m | 166.34 |  |  |
| 14 | 机柜、机架 | 1.名 称：机柜 2.规 格：42U,800*1000*2000 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 理线器 | 1.名 称：理线器 2.规 格：19英寸 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 插座 | 1.名 称：PDU 2.规 格：8位机房专用 | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 光纤盒 | 1.名 称：机架式光纤盒 2.类 别：24芯19英寸 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 布放尾纤 | 1.名 称：尾纤1 2.规 格：lc/lc线 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 输入设备 | 1.名 称：管理电脑 2.含主机、显示器、接线、键鼠等所有配件 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 跳线 | 1.名 称：UTP6 2.具体尺寸符合现场要求 | 条 | 6 |  |  |
| 21 | 跳线 | 1.名 称：鸭嘴跳线 | 条 | 30 |  |  |
| 22 | 跳线 | 1.名 称：HDMI线 2.具体尺寸符合现场要求 | 条 | 2 |  |  |
| 23 | 防静电活动地板 | 1.600*600瓷砖面静电活动地板 2.活动地板支撑脚架 3.紫铜排30x3等电位网 4.保温棉层 5.防尘、防潮漆 6.含接地、辅材等所有工序，具体样式详见施工详图 | m2 | 10.88 |  |  |
| 24 | 防雷接地 | 1.名称：电源防雷 2.规格：三级防雷器，含防雷接地线、电源连接线、线槽等 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 接地体 | 1.名称：接地体 2.规格：R<1欧 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.规 格：10mm2 | m | 20.00 |  |  |
| 27 | 空调器 | 1.名 称：空调 2.规 格：机房设备专用1.5匹 | 台 | 1 |  |  |
| 外网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 信息插座 | 1.名 称：网络信息点插座（含底盒、面板模块） | 个 | 26 |  |  |
| 29 | 信息插座 | 1.名 称：网络+电话信息点插座（含底盒、面板模块） | 个 | 15 |  |  |
| 30 | 信息插座 | 1.名 称：政务网信息点插座（含底盒、面板模块） | 个 | 12 |  |  |
| 31 | 信息插座 | 1.名 称：网络信息点插座（数字播放盒使用） | 个 | 5 |  |  |
| 32 | 交换机 | 1.名 称：核心交换机 2.功 能：安视万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量:432Gbps/4.32Tbps 包转发率:156Mpps/168Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 交换机 | 1.名 称：汇聚交换机 2.功 能：二层管理型交换机，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps；支持全端口线速转发。 | 台 | 3 |  |  |
| 34 | 交换机 | 1.名 称：8口poe交换机 2.功 能：二层管理型POE交换机，8个千兆POE电口，2个千兆SFP光口，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率140W；交换容量256Gbps，包转发率27Mpps；支持全端口线速转发。 | 台 | 5 |  |  |
| 35 | 控制器 | 1.名 称：无线控制器 2.功 能：智能网络管理中心一体机，自带3个千兆电口；内置有SD-WAN、SD-LAN、SD-WLAN、认证中心、安全中心等模块，支持对出口网关设备、交换机设备、无线AP等设备统一管理与运维；最大可管理用户数65K，最大同时在线用户数4K，默认赠送8个网关管理授权、8个AP管理授权、8个交换机管理授权，最多可管理288个设备节点；内置128G SSD硬盘。 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 防火墙 | 1.名 称：防火墙 2.规 格：性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：600M，防病毒吞吐量：300M，IPS吞吐量：200M，全威胁吞吐量：150M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：2万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：不支持，IPSec VPN 最大接入数：100，IPSec VPN吞吐量：100M；硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：适配器，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP；含：防火墙软件基础级(*1套);云智订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用）(*3套);软件升级(*3年);产品质保（标准版）(*3年); | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 配线架 | 1.名 称：配线架 2.规 格：AMPCOM RJ11 3.容 量：24口 | 个 | 3 |  |  |
| 38 | 配线架 | 1.名 称：配线架 2.规 格：AMPCOM110\100 3.容 量：110口 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 跳线架 | 1.名 称：19英寸1U机架式 25档 | 个 | 10 |  |  |
| 40 | 配线架 | 1.名 称：机架式12位光纤配线架 2.规 格：1U 24位机架式 | 个 | 3 |  |  |
| 41 | 布放尾纤 | 1.名 称：尾纤2 2.规 格：lc/lc线 | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 机柜、机架 | 1.名 称：机柜 2.规 格：800*600*900 | 台 | 2 |  |  |
| 43 | 光缆终端盒 | 1.名称：19英寸1U机架式 | 个 | 2 |  |  |
| 44 | 集线器 | 1.名 称：AP 2.类 别：D1C，双频无线接入点，最大接入速率1300Mbps，内置4天线；802.11a/b/g/n/ac同时工作，80个终端视频并发； 200㎡典型办公场景覆盖，支持大洲云AC和本地AC统一管理，双网口，支持DC供电，PoE+供电（PoE+供电设备需单独选购） | 台 | 30 |  |  |
| 45 | 双绞线缆 | 1.名 称：非屏蔽超五类网线 2.敷设方式：穿管或者桥架 | m | 4456.36 |  |  |
| 46 | 双绞线缆 | 1.名 称：非屏蔽超四类网线 2.规 格：穿管或者桥架 | m | 707.81 |  |  |
| 47 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC25 | m | 1085.94 |  |  |
| 政务网系统 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 交换机 | 1.名 称：核心交换机 2.功 能：安视万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量:432Gbps/4.32Tbps 包转发率:156Mpps/168Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 交换机 | 1.名 称：汇聚交换机 2.功 能：二层管理型交换机，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps；支持全端口线速转发。 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 防火墙 | 1.名 称：防火墙 2.规 格：性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：600M，防病毒吞吐量：300M，IPS吞吐量：200M，全威胁吞吐量：150M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：2万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：不支持，IPSec VPN 最大接入数：100，IPSec VPN吞吐量：100M；硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：适配器，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP；含：防火墙软件基础级(*1套);云智订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用）(*3套);软件升级(*3年);产品质保（标准版）(*3年); | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 配线架 | 1.名 称：配线架 2.规 格：AMPCOM RJ11 3.容 量：24口 | 个 | 1 |  |  |
| 公共安全系统 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 监控摄像设备 | 1.名 称：400万全彩海螺型网络摄像机 2.类 别：全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；支持萤石平台接入；支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m；1个内置麦克风，高清拾音；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light；宽动态：120 dB；调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120°4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：106°6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：65°；景深范围：2.8 mm：2.6 m~∞4 mm：3 m~∞6 mm：6.8 m~∞；补光灯类型：柔光灯；补光距离：最远可达30 m；防补光过曝：支持；最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风；产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm；设备重量：460 g；包装尺寸：165 × 165 × 115 mm；带包装重量：760 g；启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大型号：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；防护：IP66 3.安装方式：吸顶安装 | 台 | 33 |  |  |
| 53 | 监控摄像设备 | 1.名 称：4MP电瓶车半球型网络摄像机 2.类 别：智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测；遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾；支持萤石云、海康互联平台接入；支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m；IK08防暴等级，可靠性高；支持PoE供电；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120 dB；调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°；焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°；补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达10 m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm；最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线；复位：支持；产品尺寸：Ø110 × 67 mm；包装尺寸：145 × 145 × 128 mm；设备重量：240 g；带包装重量：440 g；启动和工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复；电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；防护：IK08 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 控制器 | 1.名 称：电梯网桥 2.类 别：2.4G电梯网桥，802.11n制式；发射功率：20dBm；天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线；成对包装，距离100米；单网口设计 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 交换机 | 1.名 称：交换机 2.功 能：提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口；交换容量：56 Gbps；包转发率：41.67 Mpps；支持IEEE 802.3at/af标准；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：230 W；支持PoE看门狗；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab；支持管理平台管理；支持手机APP管理；支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级；支持静态链路聚合；支持PoE输出功率管理；支持VLAN；支持SNMPv1/v2c协议；支持DHCP Snooping；支持终端安全防护；坚固式高强度金属外壳；安装方式：机架式 3.层 数：24口 | 台 | 2 |  |  |
| 56 | 录像设备 | 1.名 称：硬盘录像机 2.类 别：3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 3.规 格：存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）；反向供电：1路DC12V 1A；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA 4.容 量：输入带宽：384Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 录像设备 | 1.名 称：硬盘 2.规 格：8T监控专用盘 | 台 | 8 |  |  |
| 58 | 显示设备 | 1.名 称：监视器 2.规 格：19寸液晶显示器 3.含接线 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 双绞线缆 | 1.名 称：UTP.5e 2.敷设方式：穿管或者桥架 | m | 2202.25 |  |  |
| 60 | 配线 | 1.名 称：配线 2.规 格：RVV2*1 | m | 2159.05 |  |  |
| 61 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC25 | m | 602.83 |  |  |
| 会议室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 显示设备 | 1.名 称：2楼会议室显示屏 2.类 别：屏体净尺寸：宽4.8m*高2.88m=13.83平方；单屏像素点：2400*1440=3456000个像素点；净显示尺寸：4800*2880mm ≥12800Dots | m2 | 15.40 |  |  |
| 63 | 显示设备 | 1.名 称：大礼堂LED显示屏，含螺栓、支架等 2.类 别：像素结构 表贴三合一；像素间距≤2.5m；灯芯波长灯芯的波长误差值在±1.5nm以内，灯芯的亮度误差在10%以内；刷新频率：刷新频率≥3840Hz；显示屏亮度≥800cd/㎡（6500K，校正后）;亮度均匀性≥99%;为保证画质效果， 亮度100nit时,能达到14bit灰度，刷新率2400HZ以上；亮度200nit时,能达到14bit灰度，刷新率3000HZ以上；模组机械强度：≥5MP;视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°;发光点中心距偏差：发光点中心距偏差（校正后）：＜1%；色度均匀性：色度均匀性（校正后）±0.001Cx,Cy之内；噪声：前、后、左、右噪声均不超过2dB；功耗：功耗（W/㎡）峰值≤400，平均≤190；像素失控率：整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003JW；支持单点、逐点功能，单点亮度校正，颜色校正；可通过控制PC实现联网控制，远程唤醒、关闭等功能；具有多极调节，亮度0-600/M2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式；具有防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%；防护等级：IP5X;平均无故障时间：组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；按照GB4913.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20摄氏度；工作稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；冲击试验：对产品进行150m/s2,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常；.阻燃等级：产品整机外壳和PCB阻燃防护等级达到V-0级；面罩防护等级满足HB级。 3.规 格：尺寸8640mm*3500mm | m2 | 30.66 |  |  |
| 64 | 显示设备 | 1.名 称：大厅LED显示屏 2.类 别：屏体净尺寸：宽3.84m*高2.88m=11.06方；单屏像素点：1920*1440=2764800个像素；≥12800Dots | m2 | 12.44 |  |  |
| 65 | 其他电源设备安装 | 1.名 称：开关电源 2.规 格：输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ；浪涌电流 冷启动，40A/230VAC；线性调整率 ≤0.5%；输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后；上升，保持时间 50ms，20ms额定满载；绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min；工作温度 -30℃~+60℃；储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝；安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1；EMC标准 GB9254，EN55022；冷却方式 自冷 | 台 | 180 |  |  |
| 66 | 视频系统设备 | 1.名 称：控制系统 2.规 格：集成 12 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板；采用千兆网口，可以连接 PC 端；支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置；支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；支持配置文件、固件程序版本回读支持 5Pin 液晶模块 | 台 | 106 |  |  |
| 67 | 软件 | 1.名 称：显示屏播放控制软件 2.规 格：支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；页面支持一个或多个窗口；支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；可实现多台异地显示屏同步播放 | 套 | 3 |  |  |
| 68 | 视频系统设备 | 1.名 称：视频处理器 2.规 格：支持1 路 HDMI 1。4，2路 DVI，1 路 3G-SDI；支持10路网口，带载高达390万像素；支持 HDR 输出，极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰；支持个性化的画质缩放；支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放；支持5窗口任意布局；支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示；支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制；支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用；支持 EDID 管理；支持用户自定义 EDID 和预设 EDID | 台 | 3 |  |  |
| 69 | 机柜、机架 | 1.名 称：机柜 2.规 格：600*600*1000 | 台 | 3 |  |  |
| 70 | 扩声系统设备 | 1.名 称：专业功放 2.规 格：立体双声道模式；桥接单声道模式(8Ω)：450WX2(8Ω)；信噪比：105Db；转换速度：80V/us；阻尼系数：450:1；频率响应：+/-0.1dB,20Hz+20KHz；THD:≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz；IMD:≤0.01% Rated Power@8Ω；输入灵敏度：0.775V，1.0V；输入阻抗：10K/20K ohurs,unbalanced or balanced 输入抑制比：≤-75dB；串音：≤-70dB；发光二极管指示灯：Signal,Protect,Dctive,Clip/Limiting；主电源：FUSE:T10A ；体积：650×585×220（3U） | 台 | 6 |  |  |
| 71 | 扩声系统设备 | 1.名 称：专业音箱 2.规 格：音箱类型:4*4.5"专业音柱音箱；频率范围：90Hz-20kHz；灵敏度(1w/1m)：99dB；阻抗：8Ω；最大声压:118dB；输入功率：180W；覆盖角度(H×V)：120°×30°；尺寸(高×宽×深)：678 mm x 143mm x 185mm；低频驱动器：4×4.5"(90mm)；高频驱动器：1×(25mm)号角高音；输入连接器：2×Neutrik Speakon NL4MP；箱体结构：梯形结构（前导风口）箱体各处共设8处M8螺纹吊挂点，方便各种角度吊挂安装使用。底部设有1个加厚金属35MM音箱杆安装槽，便于立式安装使用， 能支援多种使用环境 | 台 | 12 |  |  |
| 72 | 扩声系统设备 | 1.名 称：调音台 2.规 格： 总谐波失真:<-0.005%；频率响应:(20Hz-20KHz)+1dB /-3dB；残余输出噪声:<-89dBu串音:<-77dBu；单声道高通滤波器:80Hz-120Hz 12dB/oct；信噪比:-76 Db；增益控制单声道:-49dB~0dB；立体声:-24dB~0dB；电平输出：编组；最大输出:17dBm (1 KHz, THD=0.5%)，监听最大输出:≥24dBm | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 扩声系统设备 | 1.名 称：电源时序器 2.规 格：输入电源 110V-230V 50/60H；通道数量8路；开关器件： 继电器30A/250AC；控制输入： 2*RS232串口；使用环境：温度范围-5C至+40C 温度范围 0至90%RH；重量：3.5KG；尺寸：483MM*192MM*45MM | 台 | 2 |  |  |
| 74 | 扩声系统设备 | 1.名 称：一拖四鹅颈无线话筒 2.规 格：UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高；采用红外自动对接改变会议话筒频率,设有电子按键自由调节频率，错开干扰。四通道接收信号，每通道有32个信道；每个信道以500KHz步进； 同一场合可供10套机同时使用，即可同时使用20台接收机和40个发射器；接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 接收机配备2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米。适用于各种会议和演讲场合。 | 台 | 2 |  |  |
| 75 | 扩声系统设备 | 1.名 称：音频处理器 2.类 别：8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子;8路平衡式输出，采用裸线接口端子;24 位模拟/数字和数字/模拟转换， 高达96kHz取样率;内置噪声消除(ANC),AFC等主要算法;带反馈消除器；自带摄像跟踪功能; 以太网接口用于软件设置／控制;串行接口用于第三方RS－232远程控制;有遥控串行功能的RS-485接口;GPIO可编程控制接口;支持SNMP/SMTP远程管理; 支持场景预设功能;Cyclone Master软件，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7; | 台 | 2 |  |  |
| 76 | 扩声系统设备 | 1.名 称：反馈抑制器 2.规 格：2个输入和6个输出，每个输出5波段参数均衡器设置；输出功能：分频滤波器，5波段参数均衡器，可选择的高低频滤波器，功能齐全的限制器和延迟，输入和输出提供全部测量，静音和快速访问按钮设置和增益调整；其他功能还包括：选择12，18或24dB/octave滚降，巴特沃斯，贝塞尔或Linkwitz - 莱利回应，每个高低通滤波器可独立控制，XLR输入/输出接口，DS26配备了90至250V AC电压可选操作，24位的AD / DA，48K采样率，内部32位DSP处理，参数EQ - 40DB +6 dB的增益与频率，增益和带宽调整，每个输出的全部限制器，每路输出的7毫秒延迟 | 台 | 2 |  |  |
| 77 | 扩声系统设备 | 1.名 称：一拖二手持无线话筒 2.规 格：UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高；采用红外自动对接改变会议话筒频率,设有电子按键自由调节频率，错开干扰。2通道接收信号，每通道有32个信道；每个信道以500KHz步进；同一场合可供10套机同时使用，即可同时使用20台接收机和40个发射器；接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态；接收机配备2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米。适用于各种会议和演讲场合。 | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 插座 | 多媒体地插 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 跳线 | 1.名 称：HDMI视频线 | 条 | 1 |  |  |
| 80 | 双绞线缆 | 1.名 称：配线 2.规 格：RVS2*1 | m | 217.41 |  |  |
| 81 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC25 | m | 217.41 |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 入侵报警控制器 | 1.名 称：门禁主机 2.类 别：应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；产品尺寸：209.2*110.5*24mm；设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 3.功能介绍：可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；门禁计划模板：支持255组计划模板理，理128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 | 套 | 3 |  |  |
| 83 | 入侵探测设备 | 1.名 称：电池锁 2.类 别：锁体主体颜色为：氧化银。最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)；吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 套 | 3 |  |  |
| 84 | 高频开关电源 | 1.名 称：门禁电源 2.规 格：12V50W常规开关电源；输入规格: AC90~264V，50/60Hz，1.5A；安装方式: 锁螺丝固定；输入规格: 100-240VAC；输出规格: 12V/4.2A；负载调整率: ±5%；纹波/噪声: 150mV；输出功率: 50W；输入超接口: 栅栏式锁螺丝；输出接口: 栅栏式锁螺丝；工作温度和湿度: 负30℃～正70℃，10％～90％；产品尺寸: 99*82*30mm；产品重量: 0.21Kg | 台 | 3 |  |  |
| 85 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：出门开关 2.规 格：结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg | 台 | 3 |  |  |
| 86 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：发卡器 2.规 格：3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集；支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；支超持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；尺寸：122mm*125mm*138mm | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 输入设备 | 1.名 称：门禁控制电脑 2.规 格：CPU：i5 10400；内存：8GB；硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD；显示器：21.5英寸；显卡：R7 430，2G独显；操作系统：Windows 10 IoT版（含授权） | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC25 | m | 81.60 |  |  |
| 89 | 配线 | 1.名 称：配线 2.规 格：RVV2*1 | m | 19.10 |  |  |
| 90 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线型号：RVVP2*1 | m | 103.09 |  |  |
| 91 | 双绞线缆 | 1.名 称：UTP.5e 2.敷设方式：穿管或者桥架 | m | 103.09 |  |  |
| 多媒体发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 显示设备 | 1.名 称：43寸电视机 2.类 别：显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。支持3840*2160@60Hz超高清显示;支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制;实时监控设备温度，高温报警;内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入;支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放;支持7 × 24 小时工作模式 3.规 格：显示尺寸：42.5 inch；屏幕可视区域：940.896 mm × 529.254 mm；物理分辨率：3840 × 2160；背光源类型：D-LED像素间距：0.2451 mm × 0.2451 mm；亮度：450 cd/㎡；可视角：178°/178°；色深度：16.7 M ；对比度：5000 : 1；响应时间：6.5 ms；刷新率：60 Hz；雾度：Haze 25%, 3H；连续使用时间：7 × 24 H；色域：72% ；音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1, VGA × 1, DP 1.2 × 1, AUDIO IN × 1；音视频输出接口：AUDIO OUT× 1, Speaker(8Ω 5W) × 2；数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级及USB播放)× 1；控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1；电源：100~240 VAC, 50/60 Hz；功耗：≤ 135 W；待机功耗：≤ 0.5 W；工作温度：0 ℃~40 ℃；工作湿度：10%~80% RH(无冷凝)；存储温度：-20 ℃~60 ℃；存储湿度：10%~90% RH(无冷凝)；外壳材料：塑料；安装孔距：400 mm × 300 mm， 4-M6 × 10；边框宽度：11 mm (上/左/右/下)；产品尺寸：967.18 (W) mm × 555.42 (H) mm × 73.44 (D) mm；备注说明：*出货默认不带底座 | 台 | 5 |  |  |
| 93 | 电视墙 | 1.名称：信息发布盒子 2.规格：物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz；操作系统：Android 8.1.0；CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz；内存：2 GB；内置存储：16 GB（EMMC）；音视频输入接口：AUDIO IN × 1；音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1；网络接口：1000M LAN × 1；数据传输接口：USB 2.0 × 2；待机功耗：≤ 0.5 W；输入电压：12 VDC，2 A；功耗：≤ 10 W；工作温度：0 ℃~40 ℃；工作湿度：10%~80%；存储温度：-20 ℃~60 ℃；存储湿度：5%~90%；素材类型：支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV；包装尺寸：188 mm × 176 mm × 101 mm；净重：0.6 kg；毛重：0.65 kg 3.类型：支持终端列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，视图显示模式下缩略图为终端截屏，实时显示终端播放的最新画面，支持动态更新；（提供首页具有CNAS,CAL,CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件）4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布；素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等；节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等；终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新；多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全 | 套 | 5 |  |  |
| 94 | 电视墙 | 1.名称：液压支架 2.监视器数量：产品型号：支架-壁挂支架-拉伸前维护-WB1-400x400-TY；颜色：黑色；材质：SPCC高强度钢（主体）；安装孔位：(200~400)X(200~400)；产品承重：45KG | 套 | 5 |  |  |
| 95 | 显示设备 | 1.名 称：85寸智慧屏 2.规 格：显示尺寸：86 inch LED背光源；背光源类型：DLED；像素间距：0.164(H) × 0.493(V) mm；物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz；亮度：350 cd/m2；色深度：10 bit；对比度：3000：1（Typ.）；响应时间：6 ms；色域：72%；NTSC（CIE1931）（Typ.）；刷新率：60 Hz；可视角：178°(H)/178°(V)；连续使用时间：7x16 小时；触摸方式：红外触控；玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃；触控点：20点；触控响应速度：＜ 10 ms；触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm；触摸工艺：零贴合；操作系统：Android 8.0；CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz；内存：3 GB；内置存储：64 GB；网卡：内置千兆网卡，支持路由功能；像素：2400万；摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换；视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1°；畸变：≤2.5% ；摄像头分辨率：最大支持4 K；规格：全指向8阵列排布；麦克风功能：支持回声消除，智能降噪；拾音距离：8 m；采样率：32 K；麦克风采样位：16 bit；内部喇叭：2.0声道，2×16W；蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本；音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4 K@30 Hz；LINE IN 1路；音视频输出接口：LINE OUT 1路；控制接口：RS-232 1个；网络接口：RJ45(千兆网口) 2个；数据传输接口：前置接口：USB 3.0 *2，Type-C *1；板载接口：USB 2.0 *1，USB 3.0 *1，Touch-USB *1；功耗：＜450 W；待机功耗：<0.5 W；电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz；产品尺寸：1960.4 x 83.4 x 1173.7 mm；包装尺寸：2187 x 274 x 1366 mm；净重：65.1 kg；毛重：82.6 kg；工作温度：0 ℃~40 ℃；工作湿度：10%~90% RH | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 电视墙 | 1.名称：高承重移动支架 2.规格：颜色：银灰色；表面处理：喷涂；载荷承重：135 kg；外壳材料：SPCC优质钢板；产品尺寸：1300mm × 750mm × 1710mm；包装尺寸：1725mm × 793mm × 159mm；适用尺寸：75/86 寸；净重：23.4 kg；毛重：26.9 kg | 套 | 1 |  |  |
| 97 | 播控设备安装、调试 | 1.名称：OPS主机 2.规格：采用第12代 Intel? Core? i5处理器；支持 H.265，支持4K60HZ；支持M.2系统盘快速启动，增强用户体验；支持4个 USB 3.0 端口，2个 USB 2.0 端口，1个Type-C端口，1个 HDMI端口，1个DP接口；单／双天线，802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 支持高速无线传输；Bluetooth4.2，蓝牙传输；CPU：Intel? Core i5 12450H；内存：8 GB；平台架构：Intel? Alder Lake H；网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax；显卡：Intel? UHD Graphics 750；主频：2.0 GHz；硬盘：256G SSD；散热系统：单铜管 & 单风扇；蓝牙：Bluetooth 4.2；网络接口：RJ45 x1；音频输入接口：Audio in；音频输出接口：Audio out；存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1；视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1；待机功耗：0.5 W；峰值功耗：95 W；电源：12 V~19 V（支持80pin尾插和DC-JACK两种接口）；产品尺寸：194.6mm（长度）x179.7mm（宽度x29.7mm（厚度）；净重：1.24 KG±10 g；工作温度：0°C - 40°C；工作湿度：10%~90%；存储温度：-20 °C - 60 °C | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 跳线 | 1.名 称：10米HDMI线 | 条 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 文化礼堂、党员会议室、调解室智能化采购项目-市政 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 计量 单位 | 工程 量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 人(手)孔井 | 500*500*500弱电井 1.100厚碎石垫层 2.100厚C25钢筋混凝土底板 3.120宽MU20及实心混凝土砖，M10级水泥砂浆砌筑 4.C25钢筋混凝土井圈 5.500*500井盖 6.含模板，具体部位及做法详见施工图及说明 | 座 | 21 |  |  |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.名 称：400万全彩筒型网络摄像机 2.类 别：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ；支持萤石平台接入；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境；1个内置麦克风，高清拾音；支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；传感器类型：1/1.0" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；宽动态：120 dB；景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞、4 mm：3.6 m~∞、6 mm：4 m~∞、8 mm：6 m~∞、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°、4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°、6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°；8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°；补光距离：最远可达30 m；防补光过曝：支持；补光灯类型：柔光灯；最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm；包装尺寸：235 × 120 × 125 mm；设备重量：635 g；带包装重量：850 g；防护：IP66 | 台 | 15 |  |  |
| 3 | 监控摄像设备 | 1.名 称：壁装支架 2.类 别：外观：白；适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装；材料：铝合金；调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°；尺寸 70×97.1×173.4mm；重量 201g | 台 | 15 |  |  |
| 4 | 监控摄像设备 | 距地2.5m立杆，含基础、接地等 | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 监控摄像设备 | 距地3.5m立杆，含基础、接地等 | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1.名称：VW1、VW2、VW3、VW4、VW5、VW6、VW7、VW8 2.型 号：含开关电源、终端盒、UTP.6、光纤跳线等设备 3.规 格：400*500室外防水箱 | 台 | 8 |  |  |
| 7 | 交换机 | 1.名 称：8口交换机 | 台 | 8 |  |  |
| 8 | 收发器 | 1.名 称：光纤收发器 | 台 | 16 |  |  |
| 9 | 配管 | 1.名称：室外配管 2.材质：PE50 3.配置形式：100厚碎石垫层，150厚C20混凝土垫层，含开挖、回填、模板等工序 | m | 571.16 |  |  |
| 10 | 配线 | 1.名 称：配线 2.规 格：RVV3*6 | m | 637.10 |  |  |
| 11 | 配线 | 1.名 称：配线 2.规 格：RVV2*1 | m | 130.65 |  |  |
| 12 | 光缆 | 1.名 称：室外光缆 2.规 格：国标8芯单模单纤 | m | 637.10 |  |  |
| 13 | 双绞线缆 | 1.名 称：UTP.6 2.敷设方式：穿管或者桥架 | m | 130.65 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 三、现场施工组织管理机构

1、项目管理机构配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 |  | 项目业绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业 | 证号 | 主要项目名称 | 建设规模 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |

2、项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称：

注：辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

## 四、主要施工机械与仪器设备表

| 序号 | 机械或仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 五、资格条件资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。若投标人提供虚假资料，一经查实，作废标处理，若中标，取消其中标资格，并承担相应责任。

2、资格审查按通过和不通过方式进行评定，资格条件经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标人必须按本资格条件资料文件格式填写。

（二）资格条件资料文件格式

1、资格声明

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权委托书

4、企业基本情况表

5、企业近年财务状况表

6、项目经理简历表

7、资格条件情况表

8、符合安全生产任职资格的管理人员表

9、没有被限制、暂停或取消投标资格承诺书

10、相关证、照、文件等资料复印件

1、资格声明

致 （招标人全称）：

我声明： 1、作为本工程投标人，对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按招标文件和相关法律法规的有关规定接受处理。 2、我方提交的资格条件资料是投标文件的组成部分，愿承担投标文件承诺的全部责任和义务。 投标人： 法定代表人 （单位盖章） 或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

2、法定代表人资格证明书

姓名：                          性别：

年龄：                          职务：

身份证号码：

系我单位的法定代表人，为施工、竣工和保修                 的工程，签署上述工程的投标文件（含资格条件资料文件），进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：      年     月    日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名）系 (投标单位名称) 的法定代表人，现授权委托本单位的 (被授权人姓名) 为我单位法定代表人授权委托代理人，身份证号码               。该代理人有权在  （项目名称）    的投标活动中，以我单位的名义签署投标文件（含资格条件资料文件）和其它文件，以及在参加招投标过程中执行的一切有关的事项和签署的相关文件，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：            性别：        年龄：

单位：              部门：        职务：

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权的代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

被授权的代理人：(签名)

授权委托日期：       年   月    日

4、企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 建造师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 质量、环境、职业健康安全管理体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：       年   月    日

5、没有被限制、暂停或取消投标资格承诺书

（招标人全称）         ：

我方郑重承诺：在本项目投标截止，我方没有被限制、暂停或取消投标资格。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日

6、相关证、照、文件等资料复印件

企业法人营业执照、资质证书等其他资料

- 附件二：报名登记表

- 报名登记表

| 序 号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 供应商名称 |  |
| 3 | 联系人 |  |
| 4 | 联系方式 |  |
| 5 | 邮箱 |  |